## sheet
测点名称 | 测点编码 | 标准属性中文名 | 属性分类 | 设备名称 | 设备KKS编码 | 设备逻辑路径
分U21主变中性点分接地开关 | 02212BAT20GS301------ADO1O | 分主变中性点接地刀闸 | 控制 | 21B主变中性点接地装置系统 | 02212BAT20 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变中性点接地装置系统
U21主变中性点接地开关合闸 | 02212BAT20GS301------ADO2C | 主变中心点刀闸合 | 状态信息 | 21B主变中性点接地装置系统 | 02212BAT20 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变中性点接地装置系统
U21主变中性点接地开关合闸 | 02212BAT20GS301------ADI1C | 主变中心点刀闸合 | 状态信息 | 21B主变中性点接地装置系统 | 02212BAT20 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变中性点接地装置系统
分合U21主变中性点分接地开关 | 02212BAT20GS301------ADO1C | 主变中心点刀闸合 | 状态信息 | 21B主变中性点接地装置系统 | 02212BAT20 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变中性点接地装置系统
U21主变中性点接地开关合闸 | 02212BAT20GS301------ADI2C | 主变中心点刀闸合 | 状态信息 | 21B主变中性点接地装置系统 | 02212BAT20 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变中性点接地装置系统
主变中性点接地刀闸合位 | 02212BAT20GS301------BDI1C | 中性点接地刀闸合位 | 状态信息 | 21B主变中性点接地装置系统 | 02212BAT20 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变中性点接地装置系统
U21主变中性点接地开关分闸 | 02212BAT20GS301------ADI1O | 中性点接地刀闸分位 | 状态信息 | 21B主变中性点接地装置系统 | 02212BAT20 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变中性点接地装置系统
U21主变中性点接地开关分闸 | 02212BAT20GS301------ADO2O | 中性点接地刀闸分位 | 状态信息 | 21B主变中性点接地装置系统 | 02212BAT20 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变中性点接地装置系统
U21主变中性点接地开关分闸 | 02212BAT20GS301------ADI2O | 中性点接地刀闸分位 | 状态信息 | 21B主变中性点接地装置系统 | 02212BAT20 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变中性点接地装置系统
主变中性点电抗器重瓦斯保护动作 | 02212BAT20CD001-ARC13ADI1PROT | 中性点电抗器重瓦斯保护动作 | 状态信息 | 21B主变中性点接地装置系统 | 02212BAT20 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变中性点接地装置系统
主变中性点轻瓦斯 | 02212BAT20CD001-ARC13ADI1ALM | 中性点电抗轻瓦斯信号 | 状态信息 | 21B主变中性点接地装置系统 | 02212BAT20 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变中性点接地装置系统
主变中性点零序电流 | 02212BAT10GT202------BAI1CUR | 中性点零序电流 | 测量值 | 21B主变中性点接地装置系统 | 02212BAT20 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变中性点接地装置系统
电抗器接地电流 | 02212BAT20GT001------CAI1INV | 电抗器接地电流 | 测量值 | 21B主变中性点接地装置系统 | 02212BAT20 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变中性点接地装置系统
电抗器油位异常 | 02212BAT20CL001-ARC13ADI1UNOR | 电抗器油位异常 | 状态信息 | 21B主变中性点接地装置系统 | 02212BAT20 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变中性点接地装置系统
主变电抗器温升 | 02212BAT20CT001------ADI1H | 电抗器温升 | 状态信息 | 21B主变中性点接地装置系统 | 02212BAT20 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变中性点接地装置系统
主变电抗器温升报警 | 02212BAT20CT001-ARC13ADI1HH | 电抗器温升报警 | 状态信息 | 21B主变中性点接地装置系统 | 02212BAT20 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变中性点接地装置系统
主变中性点电抗器压力释放报警 | 02212BAT20CP101-ARC13ADI1ALM | 中性点电抗器压力释放报警 | 状态信息 | 21B主变中性点电抗器压力释放装置 | 02212BAT20CP101 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变中性点接地装置系统~电抗器压力释放装置
主变冷却器异常 | 02212BAT41EA002------ADI1ALM | 冷却器异常 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
主变4#冷却器故障 | 02212BAT10AC004------ADI1ALM | 冷却器故障 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
主变冷却器故障 | 02212BAT41ES001------ADI1ALM | 冷却器故障 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
主变3#冷却器故障 | 02212BAT10AC003------ADI1ALM | 冷却器故障 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
主变5#冷却器故障 | 02212BAT10AC005------ADI1ALM | 冷却器故障 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
主变1#冷却器故障 | 02212BAT10AC001------ADI1ALM | 冷却器故障 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
主变2#冷却器故障 | 02212BAT10AC002------ADI1ALM | 冷却器故障 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
主变6#冷却器故障 | 02212BAT10AC006------ADI1ALM | 冷却器故障 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
主变6#冷却器油压正常 | 02212BAT31CP006-BAT41ADIC1NOR | 冷却器油压正常 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
主变2#冷却器油压正常 | 02212BAT31CP002-BAT41ADIC1NOR | 冷却器油压正常 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
主变1#冷却器油压正常 | 02212BAT31CP001-BAT41ADIC1NOR | 冷却器油压正常 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
主变3#冷却器油压正常 | 02212BAT31CP003-BAT41ADIC1NOR | 冷却器油压正常 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
主变5#冷却器油压正常 | 02212BAT31CP005-BAT41ADIC1NOR | 冷却器油压正常 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
主变4#冷却器油压正常 | 02212BAT31CP004-BAT41ADIC1NOR | 冷却器油压正常 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
启动主变冷却器 | 02212BAT41GL001------ADI1STA | 冷却器油泵启动 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
主变1#冷却器泄漏 | 02212BAT31CM001-BAT41ADIC1UNOR | 主变冷却器渗漏 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
主变2#冷却器泄漏 | 02212BAT31CM002-BAT41ADIC1UNOR | 主变冷却器渗漏 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
主变6#冷却器泄漏 | 02212BAT31CM006-BAT41ADIC1UNOR | 主变冷却器渗漏 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
主变4#冷却器泄漏 | 02212BAT31CM004-BAT41ADIC1UNOR | 主变冷却器渗漏 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
主变5#冷却器泄漏 | 02212BAT31CM005-BAT41ADIC1UNOR | 主变冷却器渗漏 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
主变3#冷却器泄漏 | 02212BAT31CM003-BAT41ADIC1UNOR | 主变冷却器渗漏 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
主变5#冷却器油流正常 | 02212BAT31CF305-BAT41ADIC1NOR | 主变冷却器油流正常 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
主变4#冷却器油流正常 | 02212BAT31CF304-BAT41ADIC1NOR | 主变冷却器油流正常 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
主变2#冷却器油流正常 | 02212BAT31CF302-BAT41ADIC1NOR | 主变冷却器油流正常 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
主变3#冷却器油流正常 | 02212BAT31CF303-BAT41ADIC1NOR | 主变冷却器油流正常 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
主变1#冷却器油流正常 | 02212BAT31CF301-BAT41ADIC1NOR | 主变冷却器油流正常 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
主变6#冷却器油流正常 | 02212BAT31CF306-BAT41ADIC1NOR | 主变冷却器油流正常 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
主变冷却器油温 | 02212CJB11DT022------AAIC1MAX | 主变冷却器油温 | 测量值 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
停主变冷却器 | 02212BAT41GL001------ADI1STP | 主变冷却器停止 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
主变冷控器主油箱油温高 | 02212BAT10CT001------ADI1H | 主变油温高 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
主变油温T2启动信号 | 02212BAT10CT001-BAT41ADI2STA | 油温启动信号 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
主变油温T1启动信号 | 02212BAT10CT001-BAT41ADI1STA | 油温启动信号 | 状态信息 | 21B主变油冷却系统 | 02212BAT31 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统
主变1#冷却器启动 | 02212BAT10AC001------ADI1STA | 冷却器油泵启动 | 状态信息 | 21B主变1#冷却器 | 02212BAT10AC001 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~冷却器
主变1#冷却器水温 | 02212PAB30CT001-BAT41ARTD1INV | 主变冷却器出口水温 | 测量值 | 21B主变1#冷却器 | 02212BAT10AC001 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~冷却器
主变1#冷却器油温 | 02212BAT31CT001-BAT41ARTD1INV | 主变冷却器油温 | 测量值 | 21B主变1#冷却器 | 02212BAT10AC001 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~冷却器
主变2#冷却器启动 | 02212BAT10AC002------ADI1STA | 冷却器油泵启动 | 状态信息 | 21B主变2#冷却器 | 02212BAT10AC002 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~冷却器
主变2#冷却器水温 | 02212PAB30CT002-BAT41ARTD1INV | 主变冷却器出口水温 | 测量值 | 21B主变2#冷却器 | 02212BAT10AC002 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~冷却器
主变2#冷却器油温 | 02212BAT31CT002-BAT41ARTD1INV | 主变冷却器油温 | 测量值 | 21B主变2#冷却器 | 02212BAT10AC002 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~冷却器
主变3#冷却器启动 | 02212BAT10AC003------ADI1STA | 冷却器油泵启动 | 状态信息 | 21B主变3#冷却器 | 02212BAT10AC003 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~冷却器
主变3#冷却器水温 | 02212PAB30CT003-BAT41ARTD1INV | 主变冷却器出口水温 | 测量值 | 21B主变3#冷却器 | 02212BAT10AC003 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~冷却器
主变3#冷却器油温 | 02212BAT31CT003-BAT41ARTD1INV | 主变冷却器油温 | 测量值 | 21B主变3#冷却器 | 02212BAT10AC003 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~冷却器
主变4#冷却器启动 | 02212BAT10AC004------ADI1STA | 冷却器油泵启动 | 状态信息 | 21B主变4#冷却器 | 02212BAT10AC004 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~冷却器
主变4#冷却器水温 | 02212PAB30CT004-BAT41ARTD1INV | 主变冷却器出口水温 | 测量值 | 21B主变4#冷却器 | 02212BAT10AC004 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~冷却器
主变4#冷却器油温 | 02212BAT31CT004-BAT41ARTD1INV | 主变冷却器油温 | 测量值 | 21B主变4#冷却器 | 02212BAT10AC004 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~冷却器
主变5#冷却器启动 | 02212BAT10AC005------ADI1STA | 冷却器油泵启动 | 状态信息 | 21B主变5#冷却器 | 02212BAT10AC005 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~冷却器
主变5#冷却器水温 | 02212PAB30CT005-BAT41ARTD1INV | 主变冷却器出口水温 | 测量值 | 21B主变5#冷却器 | 02212BAT10AC005 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~冷却器
主变5#冷却器油温 | 02212BAT31CT005-BAT41ARTD1INV | 主变冷却器油温 | 测量值 | 21B主变5#冷却器 | 02212BAT10AC005 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~冷却器
主变6#冷却器启动 | 02212BAT10AC006------ADI1STA | 冷却器油泵启动 | 状态信息 | 21B主变6#冷却器 | 02212BAT10AC006 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~冷却器
主变6#冷却器水温 | 02212PAB30CT006-BAT41ARTD1INV | 主变冷却器出口水温 | 测量值 | 21B主变6#冷却器 | 02212BAT10AC006 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~冷却器
主变6#冷却器油温 | 02212BAT31CT006-BAT41ARTD1INV | 主变冷却器油温 | 测量值 | 21B主变6#冷却器 | 02212BAT10AC006 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~冷却器
主变冷控器冷却水中断超时 | 02212BAT41ES002------ADI1TLTE | 冷控器冷却水中断超时 | 状态信息 | 21B主变冷却器控制柜 | 02212BAT41 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~主变冷却器控制柜
主变冷控器直流电源2故障 | 02212BAT41GJ004------ADI1FLT | 冷控器直流电源故障 | 状态信息 | 21B主变冷却器控制柜 | 02212BAT41 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~主变冷却器控制柜
主变冷控器直流电源1故障 | 02212BAT41GJ003------ADI1FLT | 冷控器直流电源故障 | 状态信息 | 21B主变冷却器控制柜 | 02212BAT41 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~主变冷却器控制柜
主变冷控器备用电源投入 | 02212BAT41GL101------ADI1STA | 冷控器备用电源投入 | 状态信息 | 21B主变冷却器控制柜 | 02212BAT41 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~主变冷却器控制柜
主变冷控器380VAC电源2故障 | 02212BAT41GJ002------ADI1FLT | 主变冷控器380V交流电源故障 | 状态信息 | 21B主变冷却器控制柜 | 02212BAT41 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~主变冷却器控制柜
主变冷控器380VAC电源1故障 | 02212BAT41GJ001------ADI1FLT | 主变冷控器380V交流电源故障 | 状态信息 | 21B主变冷却器控制柜 | 02212BAT41 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~主变冷却器控制柜
主变冷控器PLC故障 | 02212BAT41GL001------ADI1CLST | 主变冷却系统PLC故障 | 状态信息 | 21B主变冷却器控制柜 | 02212BAT41 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~主变冷却器控制柜
主变PLC模件故障 | 02212BAT41GL001-BAT41ADIC1UNOR | 主变冷却系统PLC故障 | 状态信息 | 21B主变冷却器控制柜 | 02212BAT41 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~主变冷却器控制柜
主变冷控器24V直流电源故障 | 02212BAT43EA001------ADI1FLT | 主变冷却器24V直流电源故障 | 状态信息 | 21B主变冷却器控制柜 | 02212BAT41 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~主变冷却器控制柜
主变冷控器冷却控制交流电源故障 | 02212BAT41EA001------ADI1ALM | 主变冷却器交流电源故障 | 状态信息 | 21B主变冷却器控制柜 | 02212BAT41 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~主变冷却器控制柜
主变冷却器全停 | 02212BAT41GJ005------ADI1STP | 主变冷却器全停 | 状态信息 | 21B主变冷却器控制柜 | 02212BAT41 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~主变冷却器控制柜
主变冷控器自动控制方式 | 02212BAT41GB001------ADI1RA | 主变冷却器自动控制 | 状态信息 | 21B主变冷却器控制柜 | 02212BAT41 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~主变冷却器控制柜
主变PLC运行 | 02212BAT41GL001-BAT41ADIC1RUN | PLC运行 | 状态信息 | 21B主变冷却器控制柜 | 02212BAT41 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变油冷却系统~主变冷却器控制柜
实际气瓶供气状态异常 | 02212CFC02CP301------CDI2UNOR | 实际气瓶供气状态异常 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变高压侧套管A相SF6密度过高 | 02212ARC13GD101------BDI1HH | A相SF6密度过高 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
A相SF6密度过高报警 | 02212BAT10CP001A-ARC13ADI1HH | A相SF6密度过高报警 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变高压侧套管B相SF6密度过高 | 02212ARC13GD101------BDI2HH | B相SF6密度过高 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
B相SF6密度过高报警 | 02212BAT10CP001B-ARC13ADI1HH | B相SF6密度过高报警 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
8421合闸/跳一回路断线报警 | 02212ARC13GD103------ADI1BLIN | 断路器合闸/跳回路断线报警 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变高压侧断路器隔离开关缺相保护动作 | 02212ARC13GD101------BDI2PROT | 断路器隔离开关缺相保护动作 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变高压侧断路器三相不一致保护动作 | 02212ARC13GD101------BDI2UNOR | 断路器三相不一致保护动作 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
8421跳二回路断线报警 | 02212ARC13GD103------ADI2BLIN | 断路器跳回路断线报警 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
#1载气低压告警 | 02212CFC02CP301------CDI1L | 载气低压告警 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
#2载气低压告警 | 02212CFC02CP301------CDI2L | 载气低压告警 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
#2载气欠压告警 | 02212CFC02CP301------CDI2LL | 载气欠压告警 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
#1载气欠压告警 | 02212CFC02CP301------CDI1LL | 载气欠压告警 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
标定 | 02212CFC02GL001------CDO2SET | 标定 | 控制 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
标定 | 02212CFC02GL001------CDO1SET | 标定 | 控制 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
采集间隔 | 02212CFC02GL001------CAI3EFV | 采集间隔 | 测量值 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
采集间隔 | 02212CFC02GL001------CAI1EFV | 采集间隔 | 测量值 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变冷却器全停故障动作 | 02212ARC13GD101------BDI3TRP | 冷却器全停故障动作 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变高压侧套管C相SF6密度过高 | 02212ARC13GD101------BDI3HH | C相SF6密度过高 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
C相SF6密度过高报警 | 02212BAT10CP001C-ARC13ADI1HH | C相SF6密度过高报警 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
下次采集时间 | 02212CFC02GL001------CAI2EFV | 下次采集时间 | 测量值 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
下次采集时间 | 02212CFC02GL001------CAI4EFV | 下次采集时间 | 测量值 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
气瓶异常 | 02212CFC02CP301------CDI1UNOR | 气瓶异常 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
气瓶切换 | 02212CFC02GL001------CDO2SWCH | 气瓶切换 | 控制 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
气瓶切换 | 02212CFC02GL001------CDO1SWCH | 气瓶切换 | 控制 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
Health | 02212CFC02GL001------CDI1NOR | Health | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变重瓦斯动作 | 02212ARC13GD101------BDI1TRP | 重瓦斯动作 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变重瓦斯保护动作 | 02212BAT10CD001-ARC13ADI1PROT | 重瓦斯动作 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变高压侧1分支电流 Ia | 02212BAT10GT201A------BAI1CUR | 高压侧A相电流 | 测量值 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变高压侧1分支电流 Ib | 02212BAT10GT201B------BAI1CUR | 高压侧B相电流 | 测量值 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变高压侧断路器断口闪络保护动作 | 02212ARC13GD101------BDI1PROT | 高压侧断路器断口闪络保护动作 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变高压侧1分支电流 Ic | 02212BAT10GT201C------BAI1CUR | 高压侧C相电流 | 测量值 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变高压A相SF6压力正常 | 02212BAT10CP001A-ARC13ADI1NOR | 高压A相SF6压力正常 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变高压B相SF6压力正常 | 02212BAT10CP001B-ARC13ADI1NOR | 高压B相SF6压力正常 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变高压C相SF6压力正常 | 02212BAT10CP001C-ARC13ADI1NOR | 高压C相SF6压力正常 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
IED与监测设备通讯异常告警 | 02212CFC02GL001------CDI1UNOR | IED与监测设备通讯异常告警 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
立即采集 | 02212CFC02GL001------CDO1OP | 立即采集 | 控制 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
立即采集 | 02212CFC02GL001------CDO3OP | 立即采集 | 控制 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
84211刀闸缺相动作 | 02212ARC13GD102------ADI3PROT | 刀闸缺相动作 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
8421失灵保护动作 | 02212ARC13GD102------ADI1PROT | 失灵保护动作 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
监测设备运行异常告警 | 02212CFC02GL001------CDI2UNOR | 监测设备运行异常告警 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变主体压力释放阀报警 | 02212BAT10CP101------ADI1ALM | 主体压力释放阀报警 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变4#电动阀全关 | 02212BAT10AA404-BAT41ADIC1C | 主变冷却器电动阀全关 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变1#电动阀全关 | 02212BAT10AA401-BAT41ADIC1C | 主变冷却器电动阀全关 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变2#电动阀全关 | 02212BAT10AA402-BAT41ADIC1C | 主变冷却器电动阀全关 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变5#电动阀全关 | 02212BAT10AA405-BAT41ADIC1C | 主变冷却器电动阀全关 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变3#电动阀全关 | 02212BAT10AA403-BAT41ADIC1C | 主变冷却器电动阀全关 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变6#电动阀全关 | 02212BAT10AA406-BAT41ADIC1C | 主变冷却器电动阀全关 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变3#电动阀全开 | 02212BAT10AA403-BAT41ADIC1O | 主变冷却器电动阀全开 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变5#电动阀全开 | 02212BAT10AA405-BAT41ADIC1O | 主变冷却器电动阀全开 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变1#电动阀全开 | 02212BAT10AA401-BAT41ADIC1O | 主变冷却器电动阀全开 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变2#电动阀全开 | 02212BAT10AA402-BAT41ADIC1O | 主变冷却器电动阀全开 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变4#电动阀全开 | 02212BAT10AA404-BAT41ADIC1O | 主变冷却器电动阀全开 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变6#电动阀全开 | 02212BAT10AA406-BAT41ADIC1O | 主变冷却器电动阀全开 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变冷却器水温 | 02212CJB11DT023------AAIC1MAX | 主变冷却器水温 | 测量值 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变高压侧1分支电流 3Io | 02212BAT10GT201------BAI1CUR | 主变高压侧分支电流3Io | 测量值 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变高压侧断路器失灵保护动作 | 02212ARC13GD101------BDI1UNOR | 主变高压侧断路器失灵保护动作 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变轻瓦斯 | 02212BAT10CD001-ARC13ADI1ALM | 主变轻瓦斯 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变低压侧电压 | 02212BAA03DE001------AAI1INV | 主变低压侧电压 | 测量值 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
非电量保护报警 | 02212ARC13GD101------ADIC1ALM | 主变非电量保护报警 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变中性点电抗器温升过高动作 | 02212ARC13GD101------BDI7TRP | 主变中性点电抗器温升过高动作 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变冷控器主油箱油位异常 | 02212BAT10CL001-BAT41ADI1UNOR | 主变油位异常 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变1#油温 | 02212BAT10CT005------ARTD1INV | 主变油温 | 测量值 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变2#油温 | 02212BAT10CT006------ARTD1INV | 主变油温 | 测量值 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变压力释放报警 | 02212BAT10CP101-ARC13ADI1ALM | 主变压力释放告警 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
厂变温升报警 | 02212ARC13GD102-ARC13ADI1HH | 主变保护厂变温升报警 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变远方运行 | 02212BAT41GB001-BAT41ADIC1RA | 主变远方运行 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变绕组温升过高动作 | 02212ARC13GD101------BDI6TRP | 主变绕组温升过高动作 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
非电量保护装置故障/失电 | 02212ARC13GD101------ADI1LST | 非电量保护装置故障/失电 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
非电量保护停机总出口动作（非GCB） | 02212ARC13GD101------ADI1ACT | 非电量保护停机总出口动作非GCB | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
非电量保护停机总出口动作（非GCB） | 02212ARC13GD101------ADI1PROT | 非电量保护停机总出口动作非GCB | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变中性点电抗器重瓦斯动作 | 02212ARC13GD101------BDI2TRP | 中性点电抗重瓦斯保护动作 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变中性点电抗器压力释放动作 | 02212ARC13GD101------BDI8TRP | 中性点电抗压力释放保护动作 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
*21B主变C2H2含量 | 02212CFC02CU002------CAI1CONOA | 油色谱的乙炔含量 | 测量值 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
*21B主变C2H4含量 | 02212CFC02CU002------CAI1CONOT | 油色谱的乙烯含量 | 测量值 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
*21B主变C2H6含量 | 02212CFC02CU002------CAI1CONOE | 油色谱的乙烷含量 | 测量值 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
*21B主变CH4含量 | 02212CFC02CU002------CAI1CONOM | 油色谱的甲烷含量 | 测量值 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
*21B主变CO2含量 | 02212CFC02CU002------CAI1COCD | 油色谱的二氧化碳含量 | 测量值 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
*21B主变CO含量 | 02212CFC02CU002------CAI1CONCM | 油色谱的一氧化碳含量 | 测量值 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
*21B主变H2含量 | 02212CFC02CU002------CAI1CONOH | 油色谱的氢气含量 | 测量值 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
*21B主变总烃测量量 | 02212CFC02CU002------CAI1TCOH | 油色谱的总烃含量 | 测量值 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变油温升过高动作 | 02212ARC13GD101------BDI5TRP | 油温升过高动作 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
8421非全相动作 | 02212ARC13GD102------ADI1ACT | 非全相动作 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变压力释放动作 | 02212ARC13GD101------BDI4TRP | 压力释放动作 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
厂用变温升过高动作 | 02212ARC13GD101------BDI9TRP | 厂用变温升过高动作 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
立即重载 | 02212CFC02GL001------CDO2OP | 立即重载 | 控制 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
立即重载 | 02212CFC02GL001------CDO4OP | 立即重载 | 控制 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变油温过高报警 | 02212BAT10CT001-BAT41ADI1HH | 温升过高报警 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变绕组1T1启动信号 | 02212BAT10CT002-BAT41ADI1STA | 绕组启动信号 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变绕组2T1启动信号 | 02212BAT10CT007------ADI1STA | 绕组启动信号 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变绕组2T2启动信号 | 02212BAT10CT007------ADI2STA | 绕组启动信号 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变绕组1T2启动信号 | 02212BAT10CT002-BAT41ADI2STA | 绕组启动信号 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变绕组温升 | 02212BAT10CT002------ADI1H | 绕组温升 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变绕组温升过高报警 | 02212BAT10CT002-ARC13ADI1HH | 绕组温升过高报警 | 状态信息 | 21B主变系统 | 02212BAT10 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器
主变B相低压侧绕组温度 | 02212BAT10CT004------AAI1INV | 主变绕组温度 | 测量值 | 21B主变低压绕组温度传感器 | 02212BAT10CT004 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器~低压绕组温度传感器
主变B相高压侧绕组温度 | 02212BAT10CT003------AAI1INV | 主变绕组温度 | 测量值 | 21B主变高压绕组温度传感器 | 02212BAT10CT003 | 电力输出和厂用电~电力输出系统~主变压器系统~主变压器~高压绕组温度传感器